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	Č. výkresu
	Měřítko 
	popis
	Formát

	1
	1:250
	SITUACE
	2 x A4

	2
	1:100/100
	PODÉLNÝ PROFIL VODA 1
	2 x A4

	3
	1:100/100
	PODÉLNÝ PROFIL VODA 2
	2 x A4

	4
	1:100/100
	PODÉLNÝ PROFIL VODA 2
	2 x A4

	5
	1:100/100
	PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE
	2 x A4

	6
	1:100/100
	PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE
	2 x A4


Příloha D

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby: 
Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt na pozemku st.č.733 a st.č.729 v k.ú. a obci Mimoň
Místo stavby:
Mimoň

Obec: Mimoň

Kraj: Liberecký

Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Kraj: Liberecký

Termín výstavby: 2013

A.a. Údaje o území

        Staveniště se nachází v katastrálním území Mimoň v zastavěné části obce. Jedná se o napojení stávajících objektů na vodovodní řad a kanalizační stoku..

Majetkoprávní vztahy dotčených pozemků:

katastr. č.                  vlastník                                                                        kultura

st.729
Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň
    zast. plocha nádvoří

st.733
Město Mimnoň, Mírová120, Mimoň
    zast. plocha nádvoří
st.732
Česká republika
zast. plocha nádvoří


Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

p.č.728
Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň
ostatní plocha, jiná plocha
p.č.728
Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň
ostatní plocha, jiná plocha

p.č.720
Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň


        ostatní plocha, jiná plocha
A.b. Průzkumy a napojení na infrastrukturu

1. veřejný vodovod kanalizace ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

2. podzemní vedení ve správě  Telefónica O2  a.s.

3. podzemní vedení ve správě ČEZ a.s. a ČEZ ICT a.s.
4. podzemní vedení ve správě RWE

5. podzemní vedení ve správě EH - horkovod

A.c. Informace o splnění požadavku dotčených orgánů

A.d. Obecné požadavky na výstavbu

        V projektové dokumentaci jsou dodrženy technické požadavky na stavby, tj. dle vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
A.e. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

        Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

A.f. Věcné a časové vazby

        Související, podmiňující ani jiná opatření nevznikají.

A.g. Předpokládaná lhůta výstavby, popis výstavby

        Výstavba bude probíhat v roce 2013.

Bude proveden výkop pro prefabrikované šachty (betonové, alt. plastové) a kanalizační přípojku z PVC DN 200 – 32,0 m a DN 150 - délky 23,3 m, která bude uložena do pískového lože s obsypem. Zásyp rýhy bude proveden se zhutněním. Po dokončení stavebních prací budou povrchy uvedeny zpět do původního stavu. 

Vodovodní přípojky PE 32 - délky 26,1 m a PE 32 - délky 58,9 m budou provedeny navrtávkou na stávající vodovodní řad, který je veden v pozemku p.č.720 v k.ú. Mimoň. Vodoměry bude osazeny ve vodoměrné šachtě (min. rozměry 1200 x 1200 x 1600 mm) na pozemku st.č.732 v k.ú. Mimoň (viz. situace). Vodovodní přípojka bude ukončena v objektu na pozemku st.č.732 a st.č.729 v k.ú. Mimoň. Po dokončení stavebních prací budou povrchy uvedeny zpět do původního stavu.

A.h.  Statistické údaje

        Orientační hodnota stavby v tis. Kč –

B. Souhrnná technická zpráva

B. 1.a. Urbanistické a architektonické řešení

            Jedná se o stavbu liniovou bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Při realizaci stavby nebudou zasaženy kulturní památky ani objekty a budou dodrženy podmínky správců sítí.    

B. 1.b. Technické řešení

            Stavebně technické řešení je dáno účelem stavby, řeší koncepci odvedení splaškových vod z výše uvedených objektů do veřejné kanalizace a přívod vody.

             Kanalizační přípojka PVC DN 200 – 32,0 m.




  PVC DN 150 – 23,3 m

             Vodovodní přípojka1 PE 32 – 26,1 m

 Vodovodní přípojka2 PE 32 – 58,9 m 
B. 1.c. Vliv stavby na životní prostředí

            Při realizaci stavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti. Kompresor zhotovitele musí být opatřen protihlukovým krytem. Stavební práce nesmí být prováděny po 22,00 hod. Zhotovitel je povinen zajistit průběžný úklid komunikace.

            Stavbou nebude dotčena stávající zeleň. 

B. 1.d. Bezbariérové užívání 

            Stavba nevyžaduje.

B. 1.e. Průzkumy a měření

           IG průzkum nebyl proveden

B. 1.f. Údaje o podkladech pro vytyčení

           Výškový systém - relativní

B. 1.g. Členění stavby 

            Stavbu tvoří dva stavební objekty

S 01 – kanalizační přípojka

S 02 – vodovodní přípojky
B. 1.h. Vliv stavby na okolní pozemky

             viz. bod B. 1.c.

B. 1.ch. Ochrana zdraví a bezpečnosti

              Při realizaci stavby i jejím provozu je nutno dodržovat:

Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy v platném znění.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění..

Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění..

B.2. Mechanická odolnost a stabilita

        Mechanická odolnost potrubí je garantována výrobcem. Statické výpočty stavba nevyžaduje.

B.3. Požární bezpečnost

        Stavba vodohospodářská bez požárního rizika

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

        Provoz kanalizace a vodovodní přípojky neklade zvláštní nároky.

B.5. Bezpečnost při užívání 
        Nevyžaduje.

B.6. Ochrana proti hluku
        Provoz přípojky neklade nároky na ochranu proti hluku.

B.7. Úspora energie a ochrana tepla
        Není.

B.8. Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
        Stavba nevyžaduje.

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
        Při provádění bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Bude respektováno ochranné pásmo podzemních sítí, které budou před započetím výkopových prací vytyčeny.

B.10. Ochrana obyvatelstva 

          Stavba nevyžaduje

B.11. Inženýrské stavby
          a/ odpadní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení

          b/ zásobování vodou  bude zajištěno novou vodovodní přípojkou 

          c/ zásobování energiemi – stavba nevyžaduje

          d/ řešení dopravy – stavba nevyžaduje

          e/ povrchové úpravy okolí – okolí nebude měněno

          f/ elektronické komunikace – stavba nevyžaduje

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení
          Nevyskytují se.

C. Situace stavby

viz. grafická příloha

D. Dokladová část

viz.  příloha

E. Zásady organizace výstavby

1.Technická zpráva

    a) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku st.č.733 ve vlastnictví stavebníka. Přístup na staveniště je umožněn stávajícím sjezdem z MK p.č.720 v k.ú. a obci Mimoň.

    b/ V prostoru staveniště nejsou podzemní sítě dle bodu A.b.

    c/ Pro potřebu stavby bude elektrická energie i voda odebírána z objektu stavebníka, zvýšená hladina podzemní vody není.

    d/ e/ Při realizaci je třeba pamatovat na práci ve výškách Rovněž musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a normy pro práci na jednotlivých strojích vydané výrobcem.

    f/ Zařízení staveniště, bude využito objektu investora

    g/ Nepředpokládá se.

    h/ Při provádění stavby budou splněny podmínky zákona 309/2006 Sb., plán bezpečnosti řeší stavební firma v závislosti na použité technice.

    i/ Je nutno minimalizovat přepravu zemin, při realizaci nesmí docházet k překračování hygienických koncentrací škodlivin, musí být zajištěna ochrana před účinky hluku, bláta, a exhalací. Komunikace včetně výjezdů ze staveniště budou pravidelně každý pracovní den čištěny. Bude respektována ochrana zeleně.

Odpady vzniklé při stavbě a jejich likvidace:

Nakládání s odpady bude prováděno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení odpadů je provedeno dle vyhlášky 381/2001.

Odpady produkované během stavby

	Název
	Kód
	kategorie

	Beton
	170101
	O

	Dřevo
	170201
	O

	Plasty
	170203
	O

	Zemina a kamení
	170504
	O

	Sklo, plasty, dřevo se zbytky nebezpečných látek
	170204
	N

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	170301
	N


Zhotovitel provede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost referátu životního prostředí

    j/ orientační lhůty výstavby 2013
Výkresová část – není samostatně řešena, zařízení staveniště je navrženo na pozemku investora. Hranice staveniště tvoří hranice parcely st.č.733.

E. Dokumentace stavby – 2 inženýrské objekty
2.1. Technická zpráva

Jedná se o položení potrubí kanalizační a vodovodní přípojky

Kanalizační přípojka:
    Je navržena z PVC DN 200, délky 32,0m a DN 150 délky 23,3 m. Minimální sklon přípojky je 26,25 o/oo. 

Uložení potrubí:

    Výkopové práce budou prováděny v zářezech, šířka se předpokládá 0,5 m. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl.100 mm a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí pískem. Zbytek rýhy bude zasypán vhodnou vytěženou zeminou.


Přípojka bude napojena přes nově vybudovanou šachtu do kanalizační stoky na pozemku p.č.720 v k.ú. a obci Mimoň.
Vodovodní přípojka


Je navržena z PE 32 celkové délky cca 21,6 m a PE 32 celkové délky 58,9 m
Uložení potrubí:


Výkopové práce budou prováděny v zářezech, šířka se předpokládá 0,5 m. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl.100 mm a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí pískem. Před zásypem bude potrubí opatřeno vodícím drátem a ochranou páskou.


Vodovodní přípojky budou napojeny navrtávkou na stávající vodovodní řad, který vede v pozemku p.č.720 v k.ú. a obci Mimoň Vodoměry bude osazeny ve vodoměrné šachtě (min. rozměrech 1200 x 1200 x 1600 mm) na pozemku st.č.733  v k.ú. a obci Mimoň (viz. situace). Vodovodní přípojky budou ukončeny ve výše uvedených objektech.
Úpravy terénu, provoz a zkoušky:
    Veškeré stavbou dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

    Provedení předepsaných zkoušek vodotěsnosti potrubí bude provedeno před zasypáním rýhy dle ČSN 75 6909.

2.2. Výkresová část – příloha

2.3.  Statické výpočty – stavba nevyžaduje

2.4. Ostatní výpočty

Spotřeba vody a produkce splaškových vod:

Objekt na pozemku st.č.733

10 os    x 126 l/os./den = 1260 l/den

Q denní:

l/s = 0,015
m3/d = 1,26
Q měsíční:

m3/měsíc = 37,8
Q roční:

m3/rok = 453,6
Nejedná se o objekt k trvalému bydlení, proto se předpokládá nižší spotřeba vody i produkce splaškových vod !

Objekt na pozemku st.č.729
60 os    x 126 l/os./den = 7 560 l/den

Q denní:

l/s = 0,0875

m3/d = 7,56

Q měsíční:

m3/měsíc = 226,8

Q roční:

m3/rok = 2721,6

Nejedná se o objekt k trvalému bydlení, proto se předpokládá nižší spotřeba vody i produkce splaškových vod !

Pro výše uvedené objekty není třeba požární voda!
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