D.1.4. zařízení pro vytápění staveb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na „Pražská 10, Mimoň – ubytovna města“ byly: stavební dispozice, půdorysy a řezy objektem v měřítku 1:100 (1:50) v PDF formátu, tepelně technické parametry stávajících stavebních konstrukcí a materiálů, výplně otvorů, konzultace s investorem a uživatelem objektu, osobní prohlídka místa stavby, klimatické podmínky a údaje místa stavby.

Projektová dokumentace je zpracována dle ustanovení Přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
1.1

Podle ČSN EN12831, ČSN730540-3 se objekt nachází v klimatické oblasti s nejnižší venkovní výpočtovou teplotou –15°C (oblast Česká Lípa), místo stavby Mimoň, výpočtová nadmořská výška 276,0 m.n.m., roční průměrná teplota vzduchu v topném období +5,10C, počet topných dnů 232, teplotní oblast 2, zatížení v krajině normální.

1.2

Parametry vnitřního prostředí, tepelná pohoda v jednotlivých vytápěných místnostech (teploty vzduchu), jsou stanoveny v souladu s ČSN EN12831, ČSN730540-3 a hygienickými předpisy s ohledem na funkci a účel místností.   

Otopná zařízení navržená v projektu jsou projektována a budou provedena tak, aby byly splněny veškeré stanovené požadavky, zejména stavební konstrukce a jejich části jsou v souladu s ČSN 730540-část 2 – Požadavky.
2.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu), je stanovena tepelným výpočtem počítačovým programem PROTECH s.r.o. Nový Bor, podle ČSN EN12831 z tepelně technických parametrů a údajů stávajících stavebních konstrukcí a materiálů a pro celý objekt je 21 700W (při venkovní teplotě –15°C). Tepelné ztráty obsahují přirážku na zátop (zátopový součinitel 22%). Předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění je 37,3MWh/r (134,3GJ/r).

Příprava teplé užitkové vody není předmětem řešení v této části projektu, zůstává stávající způsob.

3.

Zdrojem tepla pro vytápění je dle požadavku navržen automatický kotel na tuhá paliva (hnědé uhlí, kusové dřevo), který splňuje směrnici o Ekodesignu a 5. třídu. Jedná se o kotel   BENEKOV C27 (provedení PREMIUM nebo EXCLUSIVE), jmenovitý topný výkon 25,0kW, modulace výkonu, ekvitermní regulace, účinnost až 95,5%. Kotel bude umístěn v přízemí v místnosti (ozn. -16-), která bude stavebně upravena pro potřebu kotelny (základ pod kotel, prostupy, příčka, dveře, odvětrání, komín …). Pro umístění a provoz kotelny je potřeba zajistit – stavební připravenost, napojení na elektro a regulaci, napojení na přívod a doplňování topné vody, odvod vody do kanalizace, osvětlení prostoru kotelny. Umístění kotle je zvoleno a dáno po konzultaci se zástupcem investora. Kotel bude napojen odtahem spalin o průměru 145mm na stávající komínový průduch, který bude stavebně přizpůsoben danému kouřovodu. Odtah spalin bude vyveden nad střechu. Kotel bude vybaven vychlazovací smyčkou, zařízením UPS (záložní zdroj pro provoz 3hod), termostatickou směšovací armaturou pro zajištění teploty zpětné vody. Pojištění kotle je zajištěno pojišťovacím ventilem PV20 s otevíracím přetlakem 0,3MPa, tlakovou expanzní nádobou o objemu 50litrů s expanzním potrubím DN20. Návrh umístění kotle je na výkrese UT01-Půdorys přízemí. Prostor kotelny musí být dostatečně provětrán, musí být zajištěn přívod spalovacího vzduchu. Chod a řízení zdroje tepla (kotle) bude automatické zařízením kotle přes programovatelný prostorový termostat, umístěný v obytné místnosti přízemí na vnitřní neosluněné zdi. Doplňování topné vody bude ruční přes kotel. Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně, zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz obvykle po dobu 3 až 7 dní. Popel je nutno vynášet jednou za 3 až 7 dní v případě spalování uhlí a jednou za cca 3 až 5 týdnů v případě spalování dřevních pelet. Intenzita vynášení popele je závislá na kvalitě používaného paliva a seřízení kotle. K provozu kotle doporučuje výrobce používat značkové palivo.    

4.

Vlastní topný systém pro vytápění objektu je navržen uzavřený, teplovodní dvoutrubkový souproud, s nuceným oběhem, s uzavřenou membránovou expanzní nádobou. Je navrženo vytápění ocelovými deskovými topnými tělesy. Topný systém těles je navržen na teplotní spád topné vody 70/55°C s ekvitermní regulací podle venkovní teploty vzduchu.

4.1

Topná tělesa jsou navrženy ocelové deskové radiátory Radik (výr. Korado a.s.) s bočním napojením na rozvod, typ Klasik. Všechna tělesa budou osazena na zdi na typových držácích. Na přívodním potrubí budou radiátory opatřeny dvojregulačním radiátorovým ventilem s možností nastavení regulace průtoku topné vody, na zpátečce uzavíratelným šroubením s vypouštěním. Radiátorové armatury, rohové nebo přímé, určit podle skutečné dispozice při 

4.2

Rozvodné potrubí je uvažováno z trubek ocelových bezešvých, bude vedeno ze zdroje tepla pod strop přízemí k obvodovým stěnám, podle stěn je rozvedeno k jednotlivým stoupačkám a k tělesům. Navržené trasy vedení potrubí jsou patrné na výkresech půdorysů (UT01, UT02). Kompenzace potrubí je zajištěna způsobem vedení a uložení, trasou. Viditelné potrubí vedené v prostorách kotelny bude opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 40mm, kašírované hliníkovou folií s armovací mřížkou. Prostupy stavebními konstrukcemi budou v ocelových chráničkách. Veškeré ocelové potrubí bude natřeno dvojitým syntetickým nátěrem na nátěru základním. Natřeny budou všechny ocelové doplňkové konstrukce.   

Poznámka:

Nastavení regulace na armaturách topných těles a vyregulování topného systému provést během topné zkoušky.

5.
Při montážních pracích je nutno dodržet všechna příslušná ustanovení těchto předpisů:
· Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

· Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) … 

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení.

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků.

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

· Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

· Zákon č. 133/1985 Sb., požární

· NV č. 406/2004 - výbuchy 
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