PAGE  
2
2763-TP

Sociální služby města Mimoň
příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

POŽÁRNÍ POSOUZENÍ
Domov důchodců Mimoň
Technická pomoc

Arch. č.: 2763-TP
 Zak.č.: 2763
Vypracoval: Svatopluk Vodička
Okružní 2026, Česká Lípa

IČ 40201970

Česká 2047, 470 01 Česká Lípa

IČO: 40198375
Generální projektant:

S e v e r o p r o j e k t  -  CL s.r.o.
Okružní 2338, 470 01 Česká Lípa
Česká Lípa, prosinec 2015
Úvodem:
Účelem této akce je posouzení stávající budovy domova důchodců Mimoň, ul. Pražská č.p. 273/I z hlediska požární ochrany včetně návrhu protipožárních opatření. Tento dokument není klasickým požárně bezpečnostním řešením k projektové dokumentaci.

1. Podklady použité pro zpracování:

- výkresy stavební části PD

- zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně

- vyhláška MV ČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách ochrany staveb

- vyhláška MV ČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

   požárního dozoru

- ČSN 73 0 35 (PBS – Budovy zdravotnických zařízení asociální péče)

- ČSN 73 08 10 (PBS – Společná ustanovení)

- ČSN 73 0802 – (PBS – Nevýrobní objekty)

- ČSN 73 0804/Z2 – (PBS – Výrobní objekty)
- ČSN 73 0818 (PBS – Obsazení objektu osobami)

- ČSN 73 08 34, 73 08 34/Z1 (PBS – Změny staveb)

- ČSN 73 08 72 (PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením)

- ČSN 73 0873 (PBS – Zásobování požární vodou)

- ČSN 73 0875 (PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace  

   v rámci PBŘ)

- ČSN EN 1838 (Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení)

2. Popis budovy:
Stávající objekt (1.PP, 3.NP) půdorysu délky 60,05 m a šířky 9,47-11,92 m má obvodové i vnitřní nosné stěny cihelné. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické, z cihelné klenby i dřevěné trámové. Konstrukční systém je dle ČSN 73 0802 smíšený tzn., že svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu budovy jsou nehořlavé, vodorovné nosné konstrukce  zajišťující stabilitu budovy smíšené.

3. Rozdělení objektu na požární úseky:

Stávající budova není dělena do požárních úseků. Důl ČSN 73 0835 a souvisejících norem projektových norem řady 73 08.. je zpracován návrh dělení objektu do požárních úseků. Místnosti jsou označeny dle PD z 07/2008.

1.PP (-2,98 m):

V souladu se zněmím čl. 10.2.2d ČSN 73 0835 musí samostatný požární úsek tvořit sklad papíru, kartonu (022), sklad potravin (008). Dle  čl. 5.3.2c ČSN 73 0802 musí tvořit samostatný požární úsek výtahová šachta (020) a šachta jídelního výtahu (bez ozn.).

Samostatným  požárním úsekem je šatna zaměstnanců (001) denní místnost zaměstnanců (002), přípravna zeleniny a škrabka brambor (003), chodba (004), přípravna masa (005), kuchyň (006), jídelna zaměstnanců (007), kadeřnictví (009), výměníková stanice (010), sušárna (011), žehlírna (012), prádelna (014), šatna (015), chodby (023, 024, 025).

1. NP (±0,00):
V souladu se zněmím čl. 10.2.2b ČSN 73 0835 musí samostatný požární úsek tvořit pokoje s max. počtem 20 lůžek. Jedná se o pokoje č. 111-114 (9 lůžek), č. 118-120 (7 lůžek) a č. 121-124 (11 lůžek).  Dle čl. 10.2.2a této ČSN místnost pro sestru (115-116).

Dle čl. 5.3.2e ČSN 73 0802 musí být samostatným požárním úsekem ústředna EPS (118) a dle čl. 4.4.2 ČSN 73 0875 musí být tato ústředna umístěna v 1.NP ve vzdálenosti do 10 m od východu na volné prostranství.

Samostatným požárním úsekem je sprcha, WC (107-108), společenská místnost vč. výtvarné dílny (109, 110) a chodba (105, kuřárna (104), jídelna, sprcha vč. WC, chodby (125, 126, 127, 101, 106) a úklidová komora (129). Výtahová šachta osobního výtahu a jídelního výtahu (128a bez ozn.). Samostatným požárním úsekem je CHÚC A (100, 102, 103) tj. vstupní zádveří, hala, recepce, soc. zařízení personálu (vyhoví čl. 9.3.3 ČSN 73  0802).

2.NP (+4,18m):

Samostatným požárním úsekem musí být jednotlivé pokoje (209-216,(217-222), 203-204), WC vč. předsíně, rehabilitace a společenská místnost (205-208), jídelna s kuchyňkou, koupelna vč. WC (224-225, 226), chodba (část 202), výtahová šachta osobního výtahu a jídelního výtahu (228 a bez ozn.), schodiště CHÚC A vč. části chodby (202), úklidová komora (227).
3.NP (+8,36m):

Vzhledem k umístění strojovny výtahů (309, 310) nad výtahovými šachtami, mohou být tyto strojovny součástí výtahových šachet (viz čl. 8.11.1b ČSN 73 0802). Samostatným požárním úsekem jsou kanceláře vč. haly, sprchy, WC (304-306, 307, 302-303).

4. Stupně požární bezpečnosti:

Lůžkovou část zařízení sociální péče s ohledem na hodnotu požárního zatížení 35 kg.m-2 lze zařadit do III. SPB (vč. skladů hořlavých materiálů a úklidové komory a CHÚC A).

Sesternu, kuchyně s jídelnou, prádelnou, žehlírnu vč. ostatních prostor a výtahových šachet lze zařadit do II. SPB.

5. Stavební konstrukce:

Stávající obvodové i vnitřní nosné stěny cihelné vykazují  vyšší požární odolnost než uvádí tab. 12 ČSN 73 0802 k příslušnému SPB. Totéž se týká i stropů železobetonových, z cihelné klenby a dřevěných trámových. Stávající cihelné stěny mají požární odolnost větší než 180 minut.

Stávající   železobetonový monolitický strop má požární odolnost 45 minut. Stávající strop  z cihelné klenby má požární odolnost 90 minut.

Stávající dřevěný trámový strop se záklopem a podhledem z omítkoviny na rákosu nebo pletivu má požární odolnost 45 minut.

Požární uzávěry:

Návrh protipožárních dveří vychází z dělení budovy do požárních úseků. U označení E se jedná o celistvost, I teplotu na neohřívané straně , W hustotu tepelného toku, Sm kouřotěsnost, C samozavírač, DP1 např. ocelové, DP3 dřevěné nebo plastové.

1.PP (-2,98 m):

Stávající ocelové dveře do osobonákladního a jídelního výtahu vyhoví čl. 5.5.5 ČSN 73 0834/Z2 (týká se i 1-2.NP. Dveře do prostoru skladu potravin, papíru i kadeřnictví musí být typu EW 30/DP1.

1.NP (±0,00):

Dveře do jednotlivých pokojů musí být typu EI 30 – Sm (neuvažuje se osazení samozavírače, jelikož se uvažuje uzavření požárních dveří v případě požáru zajistí stálá služba personálu).

Dveře do ústředny EPS, úklidové komory, chodby vedoucí do 1.PP a do dvorní části, kuřárny, soc. zařízení pro klienty musí být typu EI 15/DP3. Dveře z chodeb (NÚC) ústící do chodby (CHÚC A) musí být typu EI 30 – Sm – C/DP3 (týká se i 2.NP).

2.NP (+4,18 m):

Dtto 1.NP.

3.NP (+8,36m):

Mezi halou a schodištěm (CHÚC A) se osadí dveře typu EI 30-C/DP3. Z této haly a chodby kanceláří jsou již osazeny protipožární dveře. Pokud stávající ocelové dveře do strojoven výtahů jsou s výplní plechem (tl. min. 0,5 mm) nemusí být opatřeny požárním těsněním a vyhoví  pro požární odolnost EW 15/DP1 (viz čl. 5.5.4 d ČSN 73 0834).
Požární uzávěry (vč. dveří bez požární odolnosti), které se vyskytují na únikových cestách musí  mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně nebo samozavíračem, ať je tento uzávěr běžně zamčený nebo zablokovaný (viz čl. 5.5.9 ČSN 73 0810). V místnostech lůžkové části zařízení sociální péče musí být zkouškou (provedenou dle přísl. ČSN) prokázáno, že zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti (viz § 18 odst. 6a, b vyhl. 23/2008 Sb.).

Protipožární dveře dodává např. Promat s.r.o. V.P. Čkalova 22/784 Praha 6 – Bubeneč resp. HASIL a.s. Ruprechtická 732/8 Liberec I – Staré město. 

6. Únikové cesty
1.PP (-2,98 m):

Z prostoru suterénu vedou nechráněné únikové cesty vedoucí do 1.NP a do zahradní části nebo chráněnou únikovou cestou, zádveřím a na volné prostranství. Délka i šířka úniku těchto cest vyhoví dle ĆSN 73 0802.

1.NP(±0,00):

Z prostoru přízemí vedou NÚC, které jsou zaústěny do CHÚC A a na volné prostranství. Délka a šířka těchto cest vyhoví čl. 10.5.3 ČSN 73 0835 a čl. 10.9.5 ČSN 73 0802.

2.NP+4,18m):

Z prostoru 1. patra vedou NÚC, které jsou zaústěny do CHÚC do 1.NP a na volné prostranství. V tomto podlaží nevyhoví délka NÚC od vstupu do lůžkové části k zaústění do CHÚC A (je větší než 15 m dle ČSN 73 0835). Řešením je osazení budoucích protipožárních dveří typu EI 30-DP3-Sm-C obdobně jako v 1.NP. Šířka úniku vyhoví čl. 10.5.6 ČSN 73 0835. Současně nevyhoví u tohoto podlaží počet evakuovaných  osob (ČSN 73 0835 max. 12 osob) na jedné NÚC. V případě zpracování PBŘ k PD ke stavebnímu řízení bude nutno konzultovat zvýšený počet osob evakuovaných NÚC s HZS Česká Lípa.
3.NP (+8,36m):
Z prostoru podkroví vede NÚC zaústěná do CHÚCA, 2-1.NP a na volné prostranství. Délka a šířka NÚC vyhoví ČSN 73 0802. V prostoru únikových cest lze umístit předměty z hořlavé látky v rozsahu, který stanovuje vyhláška MV č. 23/2008 S. příl. č.6, odst. A.

7. Odstupové vzdálenosti:

S ohledem na výši požárního zatížení, velikost požárně otevřených ploch v obvodových  stěnách a umístění budovy vůči hranici pozemku, lze konstatovat, že požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici pozemku.

8. Technická zařízení:

Elektroinstalace:
Stávající resp. navržené kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení musí být provedeny v souladu s příl. č. 2 vyhl. MV č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru, musí mít zajištěnou dodávku el. proudu v souladu s ČSN 73 0848, tzn. alespoň ze 2 na sobě nezávislých zdrojů (přepnutí na 2. zdroj samočinné).

Větrání:

Navržená CHÚC A musí být s ohledem na dispozici (schodiště, chodby) odvětrána přetlakovým větráním v souladu s čl. 9.4.2b ČSN 73 0802 i ČSN 73 0872. Přívod i odvod vzduchu bude řešen ventilátory, které musí být napojeny na záložní zdroj el. proudu. Větrání se musí spustit v každém podlaží a vypnout v 1.NP. Navržené potrubí VZT nechráněné (všech průřezů) musí v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi (stěny, stropy) vybaveno požárními klapkami, ovládanými EPS. Přetlakové větrání CHÚC A sestává ze zařízení pro přívod vzduchu, pro uvolnění přetlaku a pro únik vzduchu a kouře z hořícího prostoru. 
9.  Požární voda

Vnějším odběrním místem jsou stávající hydranty na pozemku stavebníka. V budově je nutno osadit hadicový systém pro 1. zásah D-25 s tvarově stálou hadicí délky do 20 m s tryskou 10 mm (umístění hydrantů v chodbách (1.PP, 1-3.NP) poblíž schodiště. Hydranty mají být dle ČSN  EN 1838 vybaveny nouzovými svítidly (vzdál. do 2 m) a napájení např. interními bateriemi.
10. Přenosné hasící přístroje:
Budova je vybavena stávajícími PHP. V případě zpracování požární zprávy k PD bude provedeno upřesnění počtu  PHP vč. určení hasících jednotek dle ČSN 73 0802 a vyhl. č. 23/2008 Sb. PHP by měly být dle ČSN EN 1838 vybaveny nouzovými svítidly (vzdál. do 2 m). Napájení těchto svítidel lze interní baterií (obdobně jako u vnitřních hydrantů) – viz pozn. k čl. 10.18.2 ČSN 73 0804/Z2.

11. Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení:

EPS:

Vzhledem k tomu, že počet lůžek klientů přesahuje 50, požaduje se instalace EPS. Tlačítkové hlásiče požáru musí být umístěny na únikových cestách  v pracovně službu konajícího personálu.

Požární klapky:

Budou navrženy dle ČSN 73 0872 s požadovanou požární odolností.

12. Výstražné tabulky pro účely požární ochrany:

Stávající značky budou doplněny dalšími v souladu s ČSN ISO 3864-1.

Příloha:

- katastrální mapa
